№ ______ от  ___________

|  | Кому ________________________ _______________________ _______________________ |
| --- | --- |

РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение имущества (нужное указать)

по опорам наружного освещения по договору №_________

Объекты НО:

Указать перечень опор, с указанием адреса их расположения и схемой города \ фотографии расположения

Например:

Опоры наружного освещения (далее - НО) в количестве 6 штук, которые расположены по ул. Кузнечная – ул. Амурская (внутриквартальная сеть) - Схема № 1.

Требования, необходимые для выполнения:

Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ. СО 153-34.48.519-2002 (утв. Министерством РФ 24 апреля 2003г., 27 декабря 2002 г.:

- Размещение волоконно-оптического кабеля к опорам производить с применением кронштейна специального типа, направленного  в сторону противоположную дорожного покрытия

- На опоре устанавливается один кронштейн, на который крепится один волоконно-оптический кабель.

- Расстояние от волоконно-оптического кабеля до контактных проводов и металлических конструкций контактной сети должно быть не менее 0,5 метра, как по вертикали, так и по горизонтали.

- Минимальное расстояние от волоконно-оптического кабеля до ВЛ наружного освещения и ее металлических конструкций в пролетах должно составлять не менее       1, 25 м, на опорах не менее 1.5 м.

- Расстояние между ранее параллельно подвешенным волоконно-оптическим кабелем и подвесом нового волоконно-оптического кабеля должно быть не более 0,15-0,20 метров.

- Произвести обрезку крон деревьев на данном участке сети.

- Произвести маркировку кабельной линии по принадлежности с наименованием организации-владельца, разместив бирку (размер 8 х 8см) на кабель у каждой опоры.

- Электромонтажные работы произвести в соответствии с правилами действующих ПУЭ и СНиП.

- Перед началом производства работ запрашивать отключение сетей наружного освещения.

- О начале и завершении работ по креплению волоконно-оптического кабеля к опорам сообщить представителю ООО «СЛС Благовещенск»  по тел. 925 902 63 13, 914 592 07 21, для осмотра, согласования и допуска ее в эксплуатацию с составлением соответствующего акта.

Директор

Управляющей организации

ООО «БЛ Инвест»		                                                                                В.А. Табаков

Схема № 1 (пример)